## Sheet2
FIRE PUMP WEEKLY INSPECTION
Inspector: |  | Antonio |  | Fire Pump #: | 740 | Date: | 2025-07-04
Inspections: Weekly
| Activity | [5 empty] | Result
| NIVEL COMPLETO DEL ALJIBE CONTRAINCENDIOS | [5 empty] | YES
| TENSIÓN EN LA BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL | [5 empty] | YES
| TENSIÓN EN LA BOMBA JOCKEY | [5 empty] | YES
| PILOTO EN POSICIÓN AUTOMÁTICO BOMBA PRINCIPAL | [5 empty] | YES
| PILOTO EN POSICIÓN AUTOMÁTICO BOMBA JOCKEY | [5 empty] | YES
| PILOTO EN POSICIÓN AUTOMÁTICO BOMBA DIESEL | [5 empty] | YES
| SALA DE BOMBAS LIMPIA Y ORDENADA | [5 empty] | YES
| ALARMAS DEL SISTEMA CONECTADAS | [5 empty] | YES
Bomba diésel
| BATERÍAS MOTOR DIESEL CONECTADAS | [5 empty] | YES
| NIVEL COMPLETO DE CARGA DE BATERÍAS | [5 empty] | YES
| CARGADOR BATERÍAS CONECTADO (VER ESTADO TERMINALES) | [5 empty] | YES
| NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR (Mínimo 2/3) | [5 empty] | YES
| NIVEL DEL ACEITE ADECUADO | [5 empty] | YES
| FILTRO DE ACEITE EN CONDICIONES ADECUADAS | [5 empty] | YES
| FILTRO DE AIRE EN CONDICIONES ADECUADAS | [5 empty] | YES
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS | [5 empty] | YES
General
| VÁLVULA ALIMENTACIÓN ALJIBE ABIERTA | [5 empty] | YES
| VÁLVULA ASPIRACIÓN ABIERTA EN SALA DE BOMBAS | [5 empty] | YES
| VÁLVULA DESCARGA / SPRINKLER ABIERTA EN SALA DE BOMBAS | [5 empty] | YES
| ESTADO CORRECTO CALDERIN / HIDROSFERA | [5 empty] | YES
| VÁLVULAS DEL SISTEMA SIN GOTERAS | [5 empty] | YES
|  |  | PRESIÓN MANÓMETROS SALA DE BOMBAS |  |  | 3.8 | (Kg/cm²)
ENSAYOS BOMBAS:
* BOMBA JOCKEY ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO:
|  |  | PRESIÓN DE ARRANQUE |  |  | 3.5 | (Kg/cm²)
|  |  | PRESIÓN DE PARADA |  |  | 5 | (Kg/cm²)
|  |  | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 2 | min.
* BOMBA ELECTRICA ARRANQUE AUTOMATICO:
|  |  | PRESIÓN DE ARRANQUE |  |  |  | (Kg/cm²)
|  |  | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | min.
|  |  | CAUDAL |  |  |  | lpm
¿REPORTA ALRMA EN EL FACP?
* BOMBA DIESEL ARRANQUE AUTOMATICO:
|  |  | PRESIÓN DE ARRANQUE |  |  | 2 | (Kg/cm²)
|  |  | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 2 | min.
|  |  | CAUDAL |  |  | 275 | lpm
|  |  | ¿REPORTA ALRMA EN EL FACP? |  |  | YES
OBSERVACIONES: